ICS 13.110

点击此处添加中国标准文献分类号

Q78

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—2020

行动不便人员使用的垂直升降平台

安装验收规范

code for acceptance of vertical lifting platforms installation for persons with impaired mobility

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020年02月22日

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　安装验收前提条件	1

5　验收检验项目及检验要求	2

6　验收规则	13

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编制。

本标准的附录均为规范性附录。

本标准由湖南省特种设备检验检测研究院提出。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本标准主要起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院。

本标准主要起草人： 王国军、蔡志华、彭浪草、王奕、王进、冯建文、沈勇波、芮道道、刘佑安、张权国、李添添、徐灿、范围、袁卓、郑轩伍、李文杰、徐润喆。

行动不便人员使用的垂直升降平台安装验收规范

- 范围

  - 本标准规定了永久安装动力驱动，可站立或乘坐轮椅、也可有人伴随或无人伴随的垂直升降平台（以下简称升降平台）安装验收前提条件、验收项目及检验要求和验收规则。

  - 本标准适用于下述升降平台的安装验收：

- 在固定的楼层之间运行；

- 对于安装在未封闭井道内且不穿过楼板运行的升降平台；

  - 提升高度不大于2米；

  - 在私人住宅内，提升高度不大于4米。

- 安装于封闭井道内的升降平台，提升高度不大于4米(见图2)；

- 额定速度不大于0.15m/s；

- 运行方向与垂直面夹角不大于15°；

- 额定载重量不小于250kg。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3766  液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求（GB/T 3766-2015,ISO 4413:2010，MOD）

GB 8903  电梯用钢丝绳

GB/T 16895.1-2008  低压电气装置 第1部分：基本原则、一般特性评估和定义

GB 24805-2009   行动不便人员使用的垂直升降平台

- 术语和定义

GB 24805-2009《行动不便人员使用的垂直升降平台》相关术语和下列术语和定义适用于本标准。

- 安装验收前提条件

  - 安装验收条件应符合以下要求

    - 使用环境温度宜在+5℃～+40℃之间，如果安装在室外，还需符合GB 24805-2009第4.11.3的要求。

    - 供电电压相对于额定电压的波动应在±7%的范围内。

    - 通向升降平台及其出入口通道应畅通、安全，底坑应无杂物与积水，不应有与升降平台无关物品和设备；对于封闭式井道进行了必要的封闭，非封闭式井道应有必要的隔离措施。在安装现场应避免所有机械和电气部件可能遭受到外部有害和危险的影响，如：

a）水和固体物质的侵入。

b）温度、湿度、腐蚀、空气污染、太阳辐射等的影响。

c）动植物等的作用。

    - 提交验收的升降平台及其零部件应保持正常的工作状态。

    - 特殊情况下，升降平台设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，设备现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合设计文件的规定。

  - 技术资料

- 制造单位应提供以下中文技术资料和文件：

- 产品质量证明文件，其中应注明该垂直升降平台制造单位的名称和地址、制造日期、产品制造编号、主要技术参数（额定载重量、额定速度、液压垂直升降平台应当包括满载压力设计值和液压油的特性和类型），以及安全保护装置（如限速器、安全钳、安全螺母、破裂阀）和主要部件的型号和编号等内容；

- 高压软管的出厂合格证书、限速器和渐进式安全钳的调试证书、破裂阀的调试证书及其制造单位提供的调整图表、悬挂绳/链的检验证书（检验证书应说明安全工作载荷和最小破断载荷）；

- 电气图纸，其中应包括电气原理图及电路接线图，需表明电气连接和元件，以及所必要的标识；

- 液压系统原理图（如果有，含液压代号说明以及主要液压元件设计参数）；

- 安装、使用、维护说明书，包括详细的操作说明、技术记录、建议的定期检查和维护的周期、发生紧急情况或故障时的联系方式、安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容；

- 验收检验项目及检验要求

  - 基本项目

    - 额定速度

升降平台的额定速度不应大于0.15m/s。

    - 额定载重量

5.1.2.1  平台上应至少标明：

a) 额定载重量(kg)、乘客人数；

b) 制造商名称、序列号。

5.1.2.2  额定载重量不应小于250kg，额定载重量应按净承载面积上至少250kg/m2来计算。

平台应设有载荷控制装置，在平台发生超载情况下，防止升降平台正常启动。当载荷大于额定载重量的110%时应：

- 通过平台上的听觉和(或)视觉信号通知使用人员；

- 门应保持开启状态或在开锁区域内能够开启。

    - 防止设备遭受外部有害影响的防护

5.1.3.1 升降平台保护装置应按规定安装，井道地面不应积水。

5.1.3.2 部件(如传动和驱动单元)应设防护装置，防护装置应由无孔材料制成。可接近的盖板应使用工具或钥匙开启。

  - 导轨、机械停止装置和机械阻止装置

    - 导轨

对于在封闭井道内的升降平台，在平台的整个行程上导轨应能保证井道内表面与平台部件之间的水平间隙（见图1所示）。

    - 机械停止和机械阻止装置

5.2.2.1  如果升降平台的运行有可能超出行程极限，则应在终端安装机械停止装置。

5.2.2.2  当平台处在最低位置且平台下面净空高度小于500mm时，应提供手动定位的机械阻止装置使平台能被机械地保持在被升起的位置（见5.6.1.1）。

在此情况下，机械阻止装置应在井道外操作，且应配备一个监测机械阻止装置动作并使平台不能运行的电气安全开关。

该机械装置应能支撑载有最大工作载荷的平台，应清晰地标识其预定用途和有效使用位置。

该净空高度不应小于500mm，在可能的情况下，宜将其增大到900mm。

  - 安全钳和限速器

    - 基本要求

5.3.1.1  设置安全钳的升降平台，安全钳应安装在平台上，且便于检查和测试。应能使载有最大工作载荷的平台制停并保持停止状态，还应考虑相应的冲击载荷。

5.3.1.2  安全钳使载有最大工作载荷的平台制停时，制动距离(自安全钳啮合之处起)不应大于150mm。

5.3.1.3  因安全钳的动作而引起的平台倾斜不应大于5°。

    - 触发

安全钳应由限速器在平台速度大于0.3m/s前机械式触发。间接作用式液压升降平台，安全钳可由独立于悬挂装置的安全绳或由悬挂绳(链)的松弛或断裂触发。

    - 释放

只有将平台提起，才能使平台上的安全钳释放并自动复位。

    - 电气检查

当安全钳动作时，一个符合GB 24805—2009第8.7条要求且由安全钳动作触发的电气装置应立即使驱动主机停止并防止其再启动。

    - 限速器

摩擦驱动的限速器通过摩擦传递到旋转装置的力不应小于使安全钳动作所需力的2倍。

    - 旋转监测装置

在每一次正常运行期间，旋转监测装置应至少检查一次限速器运转是否正常。限速器轮旋转停止，则应在10s时间或1m行程内断开驱动电动机和制动器的供电。

    - 安全螺母

对螺杆螺母驱动的升降平台，应设置正常运行时不承载的安全螺母，在承载螺母失效的情况下，用以承受负载并操作安全触点，以达到5.3 规定的安全要求。当承载螺母失效时，电气安全装置应动作，切断电动机和制动器电源。应避免电气安全触点受污染和振动的影响。

  - 驱动单元和驱动系统

    - 基本要求

5.4.1.1  链条或皮带传动应采用一个安全触点来监测，当链条或皮带发生断裂时，安全触点应使电动机和制动器的电源断开。如果使用V形带，则监测装置还应检测到任何一根皮带的松弛。

5.4.1.2  悬挂绳系统或悬挂链系统应包括下述装置；在绳或链松的情况下，该装置应断开安全触点以切断电动机和制动器的供电，且在绳或链再次正确张紧前防止平台运行。

    - 制动系统

5.4.2.1  制动系统应平稳制停载有125%额定载重量的平台，并保持其在停止位置。在制停载有额定载重量的平台时，制停距离不应大于20mm。能够手动释放的制动器应需持续力保持制动器的松开状态。

5.4.2.2  控制和制动系统应使平台的平层精度为±15mm。

    - 紧急操作

平台应设置紧急操作装置，在操作位置应设置紧急操作说明。

    - 钢丝绳悬挂驱动的附加要求

5.4.4.1  钢丝绳应符合GB 8903《电梯用钢丝绳》的要求。

5.4.4.2  钢丝绳的公称直径不应小于5mm，应至少使用两根钢丝绳，每根钢丝绳应是相互独立的，且应设置调整装置以均衡各钢丝绳的张力。

5.4.4.3  卷筒法兰边缘直径应大于卷筒节圆直径，直径差值不应小于钢丝绳直径的2倍。卷筒绳槽应与所用的钢丝绳相匹配，卷筒上应仅绕一层钢丝绳，在绳槽中应至少还剩有1.5圈的安全圈。

5.4.4.4  滑轮应设置挡绳装置，绳槽的深度不应小于钢丝绳公称直径的1.5倍。

    - 螺杆和螺母驱动的附加要求

5.4.5.1  制动器应能直接制动旋转的驱动件，但是如果符合5.4.1.2要求，则允许使用链条或带作为中间传动。应借助满足支撑要求的轴承限制旋转件轴向或径向移动。

5.4.5.2  应采取措施有效地保护所有运动部件，并防止灰尘或异物附着在螺杆的螺纹上。

5.4.5.3  对于自锁式螺杆和螺母驱动，可釆用安全螺母来代替安全钳[见5.3.1.1和5.3.7]。

    - 液压驱动的附加要求

5.4.6.1  液压缸

液压缸应在其行程终端设置缓冲停止装置或其他等效装置，防止柱塞运行超过液压缸的极限。

5.4.6.2  液压软管

a）软管上应永久性标记：制造商名称或商标；试验压力；试验日期；最小弯曲半径。

b）在升降平台运行期间，避免软管急剧弯曲和张紧；将软管的扭转减小到最低程度；软管要适当定位或保护以避免损坏。如果软管的重量可能引起过度变形，则软管应被充分地支撑或端部垂直布置。软管应与系统中的液压油相匹配，软管固定时其弯曲半径不得小于制造单位标明的弯曲半径。

5.4.6.3  液压阀

5.4.6.3.1截止阀

液压系统应设置截止阀，截止阀应安装在连接液压缸与单向阀和下行方向阀之间的回路上。

5.4.6.3.2 单向阀

液压系统应设置单向阀，单向阀应安装在液压泵与截止之间的回路上。当液压泵提供的压力降低至最低工作压力以下时，单向阀应能够将载有最大工作载荷的平台保持在井道内的任意位置上。

5.4.6.3.3  溢流阀

液压系统应设置溢流阀，溢流阀应连接到液压泵和单向阀之间的回路上，溢流阀应调节到系统压力不大于满载压力的140%。

5.4.6.3.4  下行方向阀

下行方向阀应由电气控制保持开启。下行方向阀的关闭应由来自液体压力作用以及每阀至少由一个导向压缩弹簧来实现。

5.4.6.3.5   破裂阀

a)  应直接连接到液压缸出口处或等效连接，当液压回路(不包括液压缸)发生故障时应阻止平台下降。安装位置应当便于进行调整和检查，破裂阀应满足以下要求之一：

1) 与缸体成为一个整体；

2) 直接与缸体用法兰刚性连接；

3) 布置在液压缸附近，用一根短硬管与缸体相连，可采用焊接、法兰连接或螺纹连接均可；

4) 用螺纹直接与缸体连接，其端部应设置带螺纹的凸肩，凸肩应紧靠缸体端面对接；

其他类型的连接(如：压接或扩口式连接)不允许在缸体和破裂阀之间使用。

b)  对于配置破裂阀作为防止轿厢坠落、超速下降的液压升降平台，平台装有额定载重量超速下行，当达到破裂阀的动作速度时，平台应当能被可靠制停。对间接作用式的升降平台，如采用限速器触发安全钳来防止平台坠落、超速下降，不进行该项试验。

c)  装有均匀分布额定载重量的平台停在适当的楼层(足以使破裂阀动作，但尽量低的楼层)，在机房操作破裂阀的手动试验装置，检查破裂阀能否动作，从而将平台可靠制停。

5.4.6.3.6 节流阀

a)  在液压系统泄漏的情况下，节流阀应防止载有最大工作载荷的平台下行时速度大于其下行额定速度加上0.15m/s。

b)  节流阀应易接近便于检查，节流阀应满足以下要求之一：

1)  与缸体成为一个整体；

2)  直接与缸体用法兰刚性连接；

3)  布置在液压缸附近，用短硬管与缸体相连可采用焊接、法兰连接或螺纹连接；

4)  用螺纹直接与缸体连接，其端部应设置带螺纹的凸肩，凸肩应紧靠缸体端面对接。

其他类型的连接（如：压接或扩口式连接）不允许在缸体和节流阀之间使用。

- 液压系统中应有一个手动操作装置，使得平台在没有超载的情况下实现节流阀动作。应防止该    装置意外动作。任何情况下该装置都不应使连接到液压缸上的安全装置失效。

5.4.6.4  液压系统的防沉降保护

5.4.6.4.1提升高度大于500mm的液压升降平台应设置防沉降保护，应防止平台下沉超过层站平面以下50mm。

5.4.6.4.2采取电气防沉降系统，则应当符合以下要求：

- 当液压升降平台位于平层位置以下最大50mm至开锁区下端的区间内时，无论层门处于任何位置，液压平台的驱动主机都应当驱动平台上行；

- 液压升降平台在前次正常运行后停止使用15min内，应当自动运行到最低停靠层站；

- 其试验方法应当由制造厂家在其附近明显标识

5.4.6.4.3装有额定载重量的平台停在上端站，10分钟内的下沉距离应当不超过10mm。

5.4.6.5  管路和支架

所有管路都应按照GB/T 3766要求固定，以消除接头、弯头和配件的不正常应力特别是在液压系统承受振动的部位。当管路（不论硬管或软管)穿过墙、地面、面板或隔板时，应使用套管保护。套管的尺寸大小应当能在必要时拆卸管路以便进行检修，套管内不得有管路的接头。

    - 其他方式驱动的附加要求

应满足GB 24805-2009的相关要求。

  - 电气安装和电气设备

    - 主电源

5.5.1.1   升降平台应由符合GB/T16895.1-2008的专用电源供电。电源与升降平台之间应设置主开关和熔断器或过载装置，本要求不适用于电池供电的升降平台。

主开关不应断开下列电路的供电：

a)  与升降平台有关的照明(见5.5.2.1)；或

b)  为维护而设置的电源插座(见5.5.2.2)。

5.5.1.2  零线与任何电路保护的导线应分开。

5.5.1.3  导线与导线之间以及导线与接地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V，并且其值不应小于

a)  电源电路和含有电气安全装置的电路0.5MΩ；

b)  其他电路0.25MΩ。

5.5.1.4  平台应有可靠的接地；采用40V以下的测试电压时，易接近的金属零件和主接地端子(或隔离电路上的接地)之间的电阻不应大于0.5Ω。

5.5.1.5  升降平台的主电源开关标识。

对于液压驱动升降平台，主开关标识上还应有以下文字：

“仅在平台位于低层时关闭”

    - 照明和插座

5.5.2.1  平台地面上的照度不应小于50lx，完全封闭的升降平台应有自动再充电的紧急照明。

5.5.2.2  在升降平台附近应设置2P+PE型电源插座。

    - 用于制停机器和检查其停止状态的电动机和制动器电路

5.5.3.1   由交流电源直接供电的电动机应采用两个独立的接触器切断电源，其触点应串联于电动机和制动器电源电路中。当升降平台停止时，如果其中一个接触器的主触点没有断开，则最迟在下一次改变运行方向时应防止升降平台的再运行。

5.5.3.2  由固态元件控制并供电的直流或交流电动机应采用下列方之一：

a)  按照5.5.3.1规定。或

b)  一个由以下元件组成的系统：

——切断各相（极）电流的接触器。至少在每次改变运行方向之前应释放接触器线圈。如果接触器未释放，应防止升降平台再运行。

——用来阻断固态元件中电流流动的独立控制装置。

——用来检验升降平台每次停止时电流流动阻断情况的监测装置。

在正常停止期间，如果未能有效地阻断通过固态元件的电流，监测装置应使接触器释放并应防止升降平台再运行。

5.5.3.3  驱动电动机和制动器供电

方向控制信号终止、电气供电故障或电气安全装置的动作应切断驱动电动机和制动器的供电。

制停距离不应大于：

——安全触点或安全电路动作时20mm；

——运行方向信号终止或发生电气供电故障时50mm。

    - 电池供电的附加要求

5.5.4.1  电池应被固定在安全的位置上，即使倾斜也不应泄漏。在正常的工作及充电期间，电池不应发出烟雾。

5.5.4.2  升降平台停止在指定的位置时才能对电池充电，充电触点宜设置在导轨的两端。当升障平台驻停时，如果充电触点未接触，电池的充电电路应以视觉信号和听觉信号提示使用人员。

    - 无线控制

5.5.5.1  无线控制系统应仅在单一的升降平台上使用。不对另外的升降平台或其他类似无线控制系统发出的信号作出响应(例如：通过使用一个适当的频谱、编码信号和范围)。

5.5.5.3  公共场所的升降平台，遥控装置应位于升降平台附近的固定位置，或由专人管理。

5.5.5.4  平台上安装的停止开关、安全触点和安全电路应优先于所有方向的信号(不管是来自于平台操

作装置还是遥控装置)，且升降平台应按照5.4.2.1的要求在20mm内停止。

5.5.5.5  无线通信应在整个平台行程中保持有效。平台在全程的任何位置都应满足5.5.3.3的要求。

    - 操作装置

5.5.6.1 应在每个层站和平台上设置操作装置。除仅供单独站立的人员使用的升降平台外，操作装应设置于层站和平台地面上方0.9m~1.1m的范围内，距离平台或层站的内角或附近墙壁之间的距离不应小于0.4m，或设置得适合特定的用户。

5.5.6.2 用于控制平台运行的操作装置应持续施力以保持运行。如果使用人员对常规操作有困难，应考虑为特殊的能力缺乏者提供特别的装置。

5.5.6.3 对于封闭井道的升降平台，平台的操作应优先于层站操作。

5.5.6.4 平台上应设置紧急停止装置，紧急停止装置应为红色双稳态安全开关，该开关动作时，应直接断开安全回路。该开关对于使用人员应清晰可见、可接近且易操作，并应以位置或设计来防止误动作。

5.5.6.5  对于用于公共场所且使用人员无法获得帮助的升降平台，应提供详细的操作说明。

    - 端站限位开关和极限安全开关

应设端站限位开关和极限安全开关。端站限位开关的布置应使升降平台在所服务层站±15mm内自动停止，它应独立于最终极限安全开关。 极限安全开关的断开应防止升降平台在两个方向的进一步运行，直至升降平台被人工复位。

    - 紧急报警装置

5.5.8.1   平台上的紧急报警操作装置应连接到警报器上，平台内的人员操作该装置求救时，该警报器应发出声觉信号并可清晰辨识。报警系统应能向可靠提供帮助的人员发出信息，或向离升降平台较远的人员寻求帮助，安装一台以上升降平台时，应能区分每个平台的报警信号。

5.5.8.2 紧急报警装置电源应为下列两者之一：

a)  独立于驱动电动机主电源的电源供电；或

b)  配置备用电源(例如备用电池)。

5.5.8.2 紧急报警操作装置应为黄色并采用警铃符号进行标示。报警装置应标示以下文字:

“升降平台报警”

  - 井道中的要求

    - 井道

5.6.1.1  井道地面和平台下方的进入

所有需要在平台下方进行检查或维护的设备应能够安全地接近。必要时，应采用符合5.5.2要求的机械阻止装置。

靠近通往平台底部空间的入口处，应标识包含安全使用机械阻止装置(见5.2)的指导说明，例如：“切断主开关，在进入平台下方之前，务必将机械阻止装置放在正确的位置”。

5.6.1.2  顶层空间

升降平台与上部机械阻止装置接触时，平台地面和顶部障碍物最低部分之间的垂直净空距离不应小于2m(见图2)。

5.6.1.3  井道围壁结构

5.6.1.3.1   每一面井道围壁应由硬构件组成，并且形成连续的垂直的平滑表面。

5.6.1.3.2   井道围壁内表面的凹进或凸出不应大于5mm，且大于1.5mm的凸出物应倒成与垂直面不大于15°角(见图4)

5.6.1.3.3  井道围壁应延伸到顶层地面1.1m以上(见图2)。另外，当平台停在行程的最高位置时(包括越程)，井道围壁应至少达到平台围壁上边缘的高度。

5.6.1.4   井道入口

5.6.1.4.1   井道入口应由层门防护(见5.6.2)，净高度不应小于2.0m(见图2、图3)，净宽度不应小于800mm(见5.6.2.1.2)，以下情况除外：

a)  对于公共场所，入口宽度不应小于900mm(见图2、图3)

b)  对于私人场所，仅供单独站立使用人员使用的升降平台，入口的宽度不应小于650mm。在私人场所内，由于空间限制原因，根据需要可使用更小的尺寸。

5.6.1.4.2   平台边缘与井道围壁或平台与层门地坎之间的水平距离不应大于20mm(见图1)。

5.6.1.4.3   检修门和活板门不应妨碍平台的运行，应能从外面用专用的钥匙或工具开启。应采用符合GB 24805-2009第8.7规定的电气安全装置证实上述门的关闭状态，仅当检修门和检修活扳门均处于关闭位置时，升降平台才能运行。

5.6.1.4.4 通往机器空间的门或活板门等的外部应标识带有下列文字的注意事项：

“危险——机器”

“禁止未经批准人员进入”

    - 层站入口保护

5.6.2.1   层门

每个入口处应标识无障碍设施标志，其高度不应小于50mm。进入平台的入口应设置层门，层门应满足下列要求：

a)  无孔

b)  自动关闭。当层门有助于建筑物的防火等级时，层门能在火灾管理系统的激发下自动关闭，当平台有可能在无人监管的条件下离开层站时，层门能自动关闭，则允许层门保持开启状态。

c)  不能向井道内开启。

d)  如果是玻璃层门，在地面以上1400 mm至1600 mm之间应有目视标记。

5.6.2.2   层门强度

对于水平滑动门，在层门最不利位置用人力（不使用工具）向开门方向施加150N的力，间隙不应大于30mm。

5.6.2.3   层门高度

5.6.2.3.1  顶层

顶层层门的高度不应小于1100 mm(见图2)。对于用于公共场所行程大于2m的升降平台，顶层层门高度不应小于2m(见图2)。另外，当平台停在行程的最高位置(包括越程)时，层门的上沿应至少延伸到平台围壁上边缘的高度。

5.6.2.3.2   底层和中间

底层及中间层层门高度应与井道入口高度一致或延伸到井道围壁的最高边，取两者较小值。

5.6.2.4   间隙

在平台的行程及越程范围内上边、下边、左右边与门框之间的间隙不应大于6mm(由于磨损允许增加到10mm)。

5.6.2.5  门导向

层门正常运行中不应脱轨、机械卡阻或行程终端时错位。

5.6.2.6  坡板

如果平台入口处有大于15mm的台阶则应设置一个坡板。坡板的前端厚度不应大于15mm。

坡板的倾斜度不应大于：

a)  当垂直高度不大于50mm时，为1: 4；

b)  当垂直高度不大于75mm时，为1: 6；

c)  当垂直高度不大于100mm时，为1: 8；和

d)  当垂直高度大于100mm时，为1: 12。

5.6.2.7  门锁

a)  当平台离开层门站地坎大于50mm时，应不能以正常操作开启该层门。如该层门未锁闭时，升降平台应不能启动或继续运行。

b)  在层门开启状态下，升降平台应不能启动或继续运行（液压式升降平台的电气防沉降除外）。层门的关闭位置应由一个符号GB 24805-2009第8.7规定的电气安全装置监测。

c)  当平台离开层站地坎大于50mm且该层门未锁闭时，升降平台应不能启动或继续运行。

d)  锁紧元件的啮合应满足在门开启方向施加力不能使锁紧削弱。

e)  铰链层门上的门锁应位于或接近门的关闭边缘且在门下垂情况下也应继续有效地锁闭。

5.6.2.8  紧急开锁

对于底层和最高层的层门，应能够在层门外，借助三角钥匙打开门锁，开启层门；但中间层的层门应不能被开启。在紧急开门后，应在不使用工具的情况下，门亦能锁闭。

    - 平台

5.6.3.1  平台尺寸

5.6.3.1.1  平台的净装载面积(不考虑扶手的影响)不应大于2m2。

5.6.3.1.2  平台和其入口的净宽度以及层站入口的净宽度不应小于800mm，以下情况除外

a)  在公共场所内，不应小于900mm(见图2)

b)  在私人场所内且为单独站立使用人员使用不应小于650mm，或提升高度不大于500mm时，不应小于325m。

5.6.3.1.3  在公共场所内，平台深度不应小于1400mm。

5.6.3.2  平台结构

5.6.3.2.1 如果驱动、导向或升降机构在平台边缘存在危险，则应设置防护装置保护使用人员。防护装置应平滑、坚固、连续。

5.6.3.2.2 平台顶不应承受负载且能够拆装，应设置平台顶不能负载、不能踩踏的警示标志。

5.6.3.2.3  应至少在平台非入口的一侧提供一个易于抓握的扶手，位于平台地面上方900mm～1100mm之间（见图1）。

5.6.3.2.4  在平台每个地坎下应设置护脚板，护脚板的宽度应大于所面对层站入口的整个宽度，其垂直部分高度至少为开锁区域加25mm（见图1）。

5.6.3.2.5 被用作扶手的部件与层门或井道围壁的距离小于80mm，则其上表面应安装感知边（见图1）。

5.6.3.2.6 如果玻璃用于平台围壁或门，则应符合5.6.2.6 d）的规定。

  - 未封闭井道的特殊要求

    - 平台下方的井道地面和通道

未封闭井道不应设置底坑。

    - 周围的结构

5.7.2.1  相邻表面

与平台距离小于400mm的物体应由刚性材料组成且形成一个连续的垂直表面。距离平台不大于120mm的物体，应具有图4 限制范围内的平滑表面。如果面对连续全高表面的平台非入口侧未装设护栏防护，则该井道表面与该非入口侧边缘之间的距离不应大于20mm。

5.7.2.2  中间层站局部围壁

中间层站应设置无孔的局部围壁，该围壁应廷伸到平台的整个宽度或深度，其高度应大于：

a)  层门高度；或

b)  平台位于其最高位置(包括越程)时，平台壁或护栏的高度。

    - 层站入口防护

5.7.3.1 距底层地面以上大于500mm的层站井道入口应采用门进行防护。

5.7.3.2 层门

a)  如果满足下述条件，可不要求无孔层门：

1）即使平台越程，也不会产生剪切危险；

2）提供防护装置，防止凸出物穿过轮椅扶手和搁脚板；和

3）孔的开口不大于50mm。

b)  层门的高度不应小于1100mm。底层层站可不设置门、围栏或围壁。

c)  每个入口处应标识无障碍设施标志，其高度不应小于50mm。

5.7.3.3  间隙

如果满足下列条件，顶层层门的间隙允许适当的增加：

  - 即使平台越程，也不会产生剪切危险；

  - 提供防护装置，防止凸出物穿过轮椅扶手和搁脚板。

    - 平台入口防护

5.7.4.1  防止滚离平台

为了防止轮椅滚离平台，应在面对每个较低层层站出入口的平台侧按照以下规定的最低要求设防护装置：

a)  行程不大于500mm的一侧：应提供符合5.7.2.2要求的安全挡板；

b)  行程大于500mm且不大于2000mm的一侧：应设置符合5.7.2.2的安全挡板，以及符5.7.2.3的护栏；

c)  行程大于2000mm的一侧：应设置门。门的高度不应低于1100mm并应符合5.6.2和5.7.3.1.1的规定。安全挡板可作为入口防护装置的组成部分。

5.7.4.2  安全挡板

安全挡板高度不应小于100mm，宽度不应小于平台入口宽度。平台上行离开层站应使板抬起并保持在抬起的位置，直至平台返回该层站。安全挡板应强制动作或采用安全触点验证安全板的位置，如果挡板不能提升到位，该触点应使平台在距该层站300mm内停止运行。安全挡板的斜度及台阶应符合5.6.2.6的规定。

5.7.4.3  护栏

5.7.4.3.1  护栏高度不应小于1100mm，距离平台地面300mm内至少有一个中间横杆。

5.7.4.3.2  当平台距离相应层站大于50mm时，应不能以正常操作开启护栏。

5.7.4.3.3  护栏未锁闭情况下，当平台距离相应层站大于75mm时，应不能再继续运行。锁住位置应采用一个符合GB 24805—2009第8.7的电气安全装置进行监测。

5.7.4.3.4  应符合GB 24805—2009第9.1.2.11.4～9.1.2.11.7及9.1.2.11.9的规定。

5.7.4.3.5  如果护栏下垂，也应能继续有效地被锁住。

5.7.4.4  平台的非入口边缘

5.7.4.4.1  提升高度不大于500mm的平台

平台不与连续的全高表面相邻的非出入口边缘应设置防滚离装置，其在平台表面之上的高度至少为75mm。

5.7.4.4.2  提升高度大于500mm且不大于2000mm的平台

平台不与连续的全高表面相邻的非出入口边缘应设置符合GB 24805—2009第10.2.3.3.1要求的固定护栏。

5.7.4.4.3  提升高度大于2000mm的平台

平台不与连续的全高表面相邻的非出入口边缘应设置固定的无孔护栏加以防护，护栏高度不应低于1100mm，护栏应能承受GB 24805—2009第10.2.3.3.2中规定的作用力。

5.7.4.5  底面保护

应消除所有由于平台底面任何部分的原因造成的潜在的卡阻危险，可采用如下方法之一：

a)  设置无孔箱体封闭平台下面的空间，防止进入。

b)  设置坚固的折叠式防护罩围住平台下面的空间，以防止人员进入，同时应防护平台的整个外围。或

c) 在平台底面的整个范围设置感知面。

5.7.4.6  感知边或感知面

5.7.4.6.1  感知边或感知面的动作应在升降平台运行方向断开电动机和制动器电源。应采用安全触点或安全电路实现该目的。在适当情况下，应能操作平台方向运行以便清除障碍物。

感知边动作所需的平均作用力不应大于30N，测量点设在两端和中心点上。

感知面动作所需的平均作用力不应大于下列值

a)  50N，用于表面面积不大于0.15m2；或

b)  100N，用于表面面积大于0.15m2。

测量点设在两条对角线的两端和中心点上。

5.7.4.6.2  感知边或感知面装置的行程不应小于平台的制停距离。

- 验收规则

  - 验收检验和试验项目

- 升降平台安装验收检验和试验按表1规定项目进行。

- 升降平台安装验收检验和试验项目分类表

| 序号 | 项类 | 检验或试验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 4.2.1a) 产品质量证明文件 | ★ |
|  |  | 4.2.1b) 重要零部件证书 | ★ |
|  |  | 4.2.1c) 电气原理图及电路接线图纸 | ★ |
|  |  | 4.2.1d) 液压系统原理图（如果有） | ★ |
|  |  | 4.2.1e) 安装、使用、维护说明书 | ★ |
| 2 | 基本项目 | 5.1.1 额定速度 | ★ |
| 3 |  | 5.1.2 额定载重量标识 |  |
| 4 |  | 5.1.3 防止设备遭受外部有害影响的防护 | ★ |
| 5 | 机械停止装置和机械阻止装置 | 5.2.1 导轨垂直度与平台水平间隙保证 |  |
| 6 |  | 5.2.2.1 机械停止装置的设置 | ★ |
| 7 |  | 5.2.2.2 机械阻止装置的设置 | ★ |
| 8 | 安全钳和限速器 | 5.3.1～4 安全钳设置与要求 | ★ |
| 9 |  | 5.3.5 限速器旋转监测装置 | ★ |
| 10 |  | 5.3.6 安全螺母设置与电气装置验证 | ★ |
| 11 | 驱动单元和驱动系统 | 5.4.1 基本要求 |  |
| 12 |  | 5.4.2 制动系统 | ★ |
| 13 |  | 5.4.3 紧急操作 | ★ |
| 14 |  | 5.4.4 钢丝绳悬挂驱动的附加要求 |  |
| 15 |  | 5.4.5 螺杆和螺母驱动的附加要求 |  |
| 16 |  | 5.4.6 液压驱动的附加要求 |  |
| 17 |  | 5.4.7 其他方式驱动的附加要求 |  |
| 18 | 电气安装和电气设备 | 5.5.1 主电源装置设置要求 | ★ |
| 19 |  | 5.5.2 照明和插座设置 |  |
| 20 |  | 5.5.3 电动机和制动器电路要求 | ★ |
| 21 |  | 5.5.4 电池供电的附加要求 |  |
| 22 |  | 5.5.5 无线控制要求 |  |
| 23 |  | 5.5.6 操作装置的设置要求 |  |
| 24 |  | 5.5.7 端站限位开关和极限安全开关 | ★ |
| 25 |  | 5.5.8 紧急报警装置的设置 | ★ |

表 1 （续）

| 序号 | 项类 | 检验或试验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 井道 | 5.6.1.1 井道地面和平台下方的进入 | ★ |
| 27 |  | 5.6.1.2 顶层空间垂直净空距离要求 |  |
| 28 |  | 5.6.1.3 井道围壁结构要求 |  |
| 29 |  | 5.6.1.4 井道入口设置要求 |  |
| 30 |  | 5.6.2.1～5 层门设置与要求 | ★ |
| 31 |  | 5.6.2.6 坡板设置 | ★ |
| 32 |  | 5.6.2.7 门锁装置 | ★ |
| 33 |  | 5.6.2.8 紧急开锁装置 |  |
| 38 |  | 5.6.3.1 平台尺寸 |  |
| 39 |  | 5.6.3.2 平台结构 |  |
| 40 | 未封闭井道特殊要求 | 5.7.1 平台下方的井道地面和通道 |  |
| 41 |  | 5.7.2.1 相邻表面要求 |  |
| 42 |  | 5.7.2.2 中间层站局部围壁设置要求 |  |
| 47 |  | 5.7.3 层站入口防护要求 | ★ |
| 48 |  | 5.7.2.1 防止滚离平台的防护装置 |  |
| 49 |  | 5.7.2.2 安全挡板要求 |  |
| 50 |  | 5.7.2.3 平台护栏设置 |  |
| 51 |  | 5.7.2.4 平台的非入口边缘的防护要求 |  |
| 52 |  | 5.7.2.5 底面保护装置 | ★ |
| 53 |  | 5.7.2.6 感知边或感知面设置 | ★ |
| 54 | 功能试验 | 5.1.2.2超载装置及功能试验 | ★ |
| 55 |  | 5.2.2.2机械阻止装置动作试验 | ★ |
| 56 |  | 5.3.1.1 安全钳试验 | ★ |
| 57 |  | 5.4.2.1平台125%额定载荷下行制动 | ★ |
| 58 |  | 5.4.6.3.5.3破裂阀动作试验 | ★ |
| 59 |  | 5.4.6.3.6.1节流阀动作试验 | ★ |
| 60 |  | 5.4.6.4防沉降试验 | ★ |
| 61 |  | 5.4.2.1平台额定载荷下行制停距离 | ★ |
| 62 |  | 5.4.2.2平台运行试验 | ★ |
| 注：表中备注栏内有“★”的为重要项目，其余为一般项目。 |  |  |  |

  - 判定规则

    - 垂直升降平台安装完毕按照表1规定的适用项目进行验收检验时，所有项目全部符合本规范要求，判定为“符合要求”。

    - 如重要项目全部合格，一般项目中存在5项以内（含5项）不符合本规范要求的，判定为“基本符合要求”，并在结论中给出相关整改意见。

    - 凡重要项目中任何一项或一般项目中超过5项不符合本规范要求，则判定为“需要整改”，并在结论中给出整改意见。委托方根据整改意见在建议的时间内提供符合要求的见证材料后，再判定为“整改后符合要求”。

1——b4＜80mm时要求的防护装置

2——层站

3——平台

4——护脚板。

| 项 目 | 条 款 | 符 号 | 尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台边缘和井道围壁或平台和层门地坎之间的水平距离 | 5.6.1.1.4.2 | b3 | ≤20 |
| 扶手和井道围壁内表面之间的水平距离 | 5.6.2.2.5 | b4 | ≥80 |
| 护脚板高度 | 5.6.2.2.4 | h5 | ≥开锁区域＋25 |
| 扶手高度 | 5.6.2.2.3 | h6 | ≥900 ≤1100 |

- 具有封闭井道的升降平台的尺寸和间隙

h4——为越程距离。

| 项 目 | 条 款 | 符 号 | 尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升高度 | 1.2c) | t1 | ≤4000 |
| 入口净高 | 5.6.1.1.4.1 | h1 | ≥2000 |
| 围壁高度/顶层 层门高度 | 5.6.1.1.3.3 5.6.1.2.3.1 | h2 | ≥1100 ≥2000(公共场所，提升高度大于2000时) |
| 顶层高度 | 5.6.1.1.2 | h3 | ≥2000 |
| 平台宽度 | 5.6.2.1.2 | b | ≥800（私人场所） ≥900（公共场所） |
| 平台深度 | 5.6.2.1.3 | a | ≥1250（私人场所） ≥1400（公共场所） |
| 入口净宽 | 5.6.1.1.4.1 | b1 | ≥800（私人场所） ≥900（公共场所） |
| a 对于独立站立使用人员该尺寸可为650mm。 |  |  |  |

- 具有封闭井道的升降平台

| 项 目 | 条 款 | 符 号 | 尺寸/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升高度 | 1.2b) | t1 | ≤4000（私人场所） ≤2000（公共场所） |
| 顶层层门/护栏高度 | 5.7.1.2.1.4 | h2 | ≥1100 |
| 通道净高/顶层空间 | 5.7.1.1.2 | h3 | ≥2000 |
| 中间横杆 | 5.7.2.3.3.1 5.7.2.3.4.2 | h5 | ≤300 |
| 平台宽度 | 5.6.2.1 5.7.2.1 | b | ≥800（私人场所） ≥900（公共场所） |
| 平台深度 | 5.6.2.1 5.7.2.1 | a | ≥1250（私人场所） ≥1400（公共场所） |
| 入口净宽 | 5.7.1.1.4 | b1 | ≥800（私人场所） ≥900（公共场所） |
| a 对于独立站立使用人员该尺寸可为650mm。 |  |  |  |

- 具有未封闭井道的升降平台

- 封闭和未封闭井道允许突出物的尺寸

_________________________________